## Slide 1
PROYECTO
Examen final de maquinas1
Alumno: Carlos Montero Orellana
Fecha:lunes 1/10/2007
Ing.Gustavo Bermudez

## Slide 2: PARTE TEORICA
1.-PREGUNTA: Demostrar que la capacidad del banco trifásico de transformadores conectados en delta abierto es de 86,67% de la potencia de los transformadores que conforman el banco .

## Slide 3
Demostracion:

## Slide 4
2.-PREGUNTA:
Transformador de corriente :¿Porqué se usa?,circuito equivalente, precauciones, aspectos constructivo.
¿Por qué SE USA?:
Se usa El transformador de corriente a diferencia de los tipos estudiados con anterioridad funciona con tensión aplicada variable en lugar de constante, puesto que la relación de corriente del primario y secundario de un transformador es prácticamente constante, podrán medirse adecuadamente corrientes alternas de gran magnitud y alto potencial, obligándolas a pasar por una o mas espiras de un devanado y conectando las bornas del otro devanado a un amperímetro de escala original, donde el amperímetro es la carga.
Se utilizan también para tomar muestras de corriente de la línea y reducirla a un nivel seguro y medidle, para las gamas normalizadas de instrumentos, aparatos de medidas y otros aparatos de control

## Slide 5: CIRCUITO EQUIVALENTE

## Slide 6
Precauciones:
El esquema del circuito del transformador de corriente nos revela claramente que en ningún caso deberá abrirse el circuito del amperímetro cuando el sistema conduzca corriente, ya que ello equivaldría a situar la impedancia de excitación relativamente alta del transformador en serie con la línea.
Esta impedancia de excitación cuando no esta shuntada por la baja impedancia del circuito del amperímetro hace que la caída del potencial en bornas del transformador se eleve hasta un valor anormal normalmente alto, con lo que la tensión inducida en el secundario( o circuito del amperímetro) que es aun mas alta a causa del efecto elevador, alcance un valor peligroso para la vida. Por lo tanto, si por alguna razón se hace necesario separar el amperímetro cuando el sistema esta en carga es esencial que las bornas del secundario se ponga antes en corto circuito.
Aspecto constructivos: los transformadores suelen diseñarse para dar una corriente de secundario de 5 amperios, cuando la corriente en el primario tiene su valor de plena carga.
El efecto de la corriente de excitación, a demás de variar la relación en la transformación hace que la corriente del primario y secundario estén separada en fase menos de 180 grados.

## Slide 7: Conexión de Transformadores trifásico Delta – Delta Desfasado 180°
Delta Delta
3.-PREGUNTA:

## Slide 8: Conexión Delta - Delta
A
B
C
a
b
c
Delta
Delta
Alta
Tensión
Baja
Tensión

## Slide 9: Conexión Delta - Delta

## Slide 10: Conexión Delta - Delta
ALTA TENSION
BAJA TENSION

## Slide 11
IA
IC
IB
VCA
VAB
VBC
Ia
Ic
Ib
Vca
Vab
Vbc
ICA
IAB
IBC
Iab
Ica
Ibc
ALTA TENSION
BAJA TENSION

## Slide 12: PARTE EXAMEN FINAL PROBLEMAS
1.-PROBLEMA:
Un banco transformadores por tres transformadores monofásicos, alimentando una carga trifásica consistiendo de tres resistencia de 10 ohmios. Cada transformador monofásico tiene como nominales 10 MVA, 38.1/3.81 KV. Y la reactancia de dispersión de 10%, la carga es conectada al lado de baja tensión del banco. El primer símbolo en la designación de la conexión del transformador en la columna 1 de la tabla indica la conexión en alta tensión del banco de transformadores . Calcule los valores de la columna 4 y 9 para una base de 30 MVA.

## Slide 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Conexión | conexión | KV base | KV base | Z base | Z base | Z total | Z carga | Z circuito
trans. | carga | LL en LT | Ll en HT | Ω LT | Ω HT | lado HT | pu | HT pu
Υ-Υ | Δ | 6,6 | 66 | 1,452 | 145,2 | 333,33+j14,52 | 2,29 | 2,29+j0,1
Δ-Υ | Υ | 6,6 | 38,1 | 1,452 | 48,387 | 332,93+j4,84 | 6,88 | 6,88+j0,1
TABLA DE RESULTADOS:

## Slide 14
1.- Y – Y Δ
2.- Δ- Y Y
FORMA DE CONEXION

## Slide 15: 1.-Demostración: Υ-Υ Δ
1.-punto 5 y 6:
2.-punto 7:
3.-punto 8 y 9:

## Slide 16
2.-Demostración: Δ-Υ Υ
1.-punto 5 y 6:
2.-punto 7:
3.-punto 8 y 9:

## Slide 17: 2.- PROBLEMA:
En la figura se ha presentado el diagrama unifilar de un sistema eléctrico de potencia sin carga. Las reactancia de las de las dos secciones de la línea de transporte figuran en el diagrama .

## Slide 19
Las características de los generadores y de los transformadores son las presentadas a continuación
G1: 20MVA; 6.9KV; X´´=0.15Pu
G2: 10MVA 6.9KV; X´´=0.15Pu
G3: 30MVA 6.9 delta /115 Y Kv X´ =10%
T1: 25MVA 6.9 delta /115 Y KV X´´= 10%
T2: 12.5 MVA 6.9 delta / 115 Y KV X´´= 10%
T3: unidades 1monofasicas de 10 MVA; 7.5/75KV
X´´= 10%
Dibujar el diagrama de impedancias, poniendo todas las reactancias por unidad y con letras para indicar los puntos correspondiente al diagrama unifilar. Elegir una base de 30 MVA y 6.9 KV en el circuito del generador 1

## Slide 20
Determinamos: impedancias de base para cada uno
Voltajes de línea-línea

## Slide 21
Determinamos impedancias por unidad

## Slide 23
3.-Problema :
Desde una línea de 13.8 Kv se desea energizar las siguiente cargas:
Carga trifásica de 240V que se compone de:
MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION 125hp n =80%% Fp 0.83 Atraso
Motor trifásico de inducción 30Hp n= 81% Fp =0.83 atraso
Carga trifásica 208 V:
Motor trifásico de inducción 60Hp n=80% Fp = 0.75 atraso
Carga monofásica 240V: 1
Motor monofásico de inducción 20Hp n = 80% Fp = 0.80 Atraso
Motor monofásico de inducción 30 Hp n =85% Fp = 0.82 atraso
Motor monofásico de inducción 15Hp n =87% Fp = 0.85 atraso
se dispone de una serie de transformadores monofásicos :
A: monofásico de 50Kva 7.8Kv/120-240V
B: monofásico de 100 Kva 13.8Kv/ 240-480V
Condiciones de operación:
La línea tiene 13.8Kv
Capacidad instalada aproximadamente igual a la capacidad de la carga
Determinar:
El diagrama de conexiones